成都市成华区人民医院

多联机空调采购项目

比选文件

CG2025-HQ082

比选人: 成都市成华区人民医院

二〇二五年十一月

第一章 比选邀请

现拟对成都市成华区人民医院多联机空调采购项目进行公开比选，兹邀请相关比选申请人参加比选。

- 项目名称：成都市成华区人民医院成都市成华区人民医院多联机空调采购项目（项目编号CG2025-HQ082）

- 项目概况:现因工作需要拟采购多联机空调一套，本项目共1个包, 比选申请人报价最高限价不超过：91430.00元。

注：未按比选文件规定报价的将作为无效响应处理。

三、比选申请人资格要求：

- 1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不允许联合体参加，且不允许分包或转包；

8、比选申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

9、比选申请人具有有效的安全生产许可证。

四、比文件递交截止时间：

2025年11月21 日12: 00（北京时间）

比选申请文件以纸质形式递交，须在比选截止时间前送达指定地点。逾期送达或没有密封的比选申请文件不予接收。本次比选不接受邮寄的比选申请文件。

比选文件递交地点：成都市成华区致强环街277号 五楼采购办

五、本项目网上发布地址：

比选公告、变更、结果发布均在三医院官网（https://www.chqsyy.cn）以公告形式发布。

六、比选人的有关信息：

比选人：成都市成华区人民医院

地址：成都市成华区致强环街277号 五楼采购办

联系人：余老师

联系电话：028-83533115

比选申请人须知

1、比选文件

比选申请人应仔细阅读本比选文件，按比选文件的规定和本比选文件第二章要求的格式编写比选申请书。

2、比选报价（实质性要求）

2.1所有报价一律以人民币报价。采购人不接受任何非人民币币种的报价。

2.2比选申请人的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括比选申请人完成本项目所需的一切费用。其中项目执行过程中产生的差旅费均包含在本次报价中。

3、比选申请书

3.1 比选申请书的编制

3.1.1 比选申请书的格式

比选申请书应按第二章“比选申请书格式”进行编写，至少包括“比选申请书格式”的各项内容。本比选文件要求提供的证明文件，比选申请人必须提供；本比选文件没有要求提供的证明文件，比选申请人认为需要提供的，也可以提供。

3.1.2 比选申请书应全部用不褪色的墨水（粉）书写或打印，不得有任何涂改。比选申请书副本应由正本复制而成（包括证明文件）。

3.1.3 比选申请书必须用中文书写，包括正本一份、副本一份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”和“副本”的字样。正副本内容应完全一致，如不一致时，以正本为准。

3.2 比选申请书的签署

3.2.1比选申请人应在比选申请书封面加盖单位公章。

3.2.2 比选申请书的密封与标识

比选申请书的正本与副本应一起包装，比选申请书的外包装应保证其密封性。封套上应清楚地载明比选申请人的名称、项目名称。

3.2.3 未按以上要求密封和加写标记的比选申请书将不予受理。

3.3比选申请书的递交

比选申请书应该在比选邀请中规定的比选申请书提交截止时间前提交。迟到的比选申请书比选人将拒绝接收。

- 4、比选响应有效期（实质性要求）

4.1比选响应有效期为90天。

4.2 特殊情况下，比选人可于比选响应有效期满之前要求申请人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长比选响应有效期的申请人不得再参与该项目后续比选活动。同意延长比选响应有效期的申请人不能修改其比选申请文件，关于保证金的有关规定在延长的比选响应有效期内继续有效。

4.3 在比选响应有效期内，比选申请人将依法接受其比选申请文件的约束。

5、评审

5.1 评审委员会

评审工作由比选人组建的评审委员会负责，评审委员会成员人数为3人（含3人）以上单数。

5.2 比选活动在比选文件约定的地方进行。

5.3 比选程序

比选人在监督人员监督的情况下，当场开封所有比选申请书，按照以下程序进行：

5.3.1 对比选申请文件进行审查，剔除无效申请文件；

有下列情况之一的视为无效比选申请文件，除此之外，评审委员会不得再以不符合比选文件中规定的其他实质性要求来判定无效申请文件：

a未按比选文件规定盖章或签字的；

b未按比选文件规定进行报价的；

c比选申请文件不满足本项目实质性要求的。

d发现在比选过程中有弄虚作假情形的

5.3.2重新组织

本次比选活动中，出现下列情形之一的，予以重新组织：

（1）比选申请人少于3家的；

（2）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

5.4 评审委员会有权对比选申请书提出澄清，比选申请人应予以配合，若不予以配合的，比选申请书无效。

6、中选通知书发放

比选人将在结果公告发布后通知中选的比选申请人领取中选通知书。

7、合同签订（实质性要求）

7.1 中选通知书发出之日起30日内，比选人与中选人订立书面合同。

7.2 中选人与比选人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

第二章 比选申请书

1、比选申请人在编制比选申请书时应使用本章所附格式并符合有关要求；本章未规定格式的，由比选申请人根据实际情况自主编制。

2、比选申请书应在比选申请书封面和《法定代表人授权书》中的“比选申请人”一栏填上比选申请人的全称并在名称上加盖比选申请人单位章。

3、比选申请书中的表格或空格如填写不下，可编辑扩充或另附页。除形式外，比选申请人不得改变其内容要求。本章所附格式，比选申请人为编制比选申请书可以复印或编辑。

4、比选申请人应按照比选申请书格式的要求编制比选申请书。比选申请书密封后按规定的时间和地点提交。

XX项目

比

选

申

请

书

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

X年X月X日

一、响应申请函

响应申请函

：

我方已仔细研究了        （项目名称）采购文件的全部内容，服务质量、服务周期等服务均愿意按照采购文件及合同约定执行。

1.我方承诺响应采购文件的所有条款。

2.如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知后，在规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部服务项目。

3.我方在此声明，所递交的响应申请文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有虚假，贵方可以取消我方的中选资格。

4．（其他补充说明）。

比选申请人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：   年  月  日

二、响应比选申请人资质证明文件（自行编制）

三、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

比选申请人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年 月  日

经营期限：

姓名：性别：年龄：身份证号码：

联系方式 ：

系（比选申请人名称）的法定代表人。

法定代表人（签字）：

特此证明。

比选申请人（盖单位章）：

日期：    年   月    日

四、授权委托书

授权委托书

本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

比选申请人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

身份证号码：

联系方式：

委托代理人（签字）：

身份证号码：

联系方式：

日期：年月日

备注：如由法定代表人签署响应文件时，无需提供本授权委托书。

五、承诺函

致                               ：

本公司（公司名称）参加（项目名称）的采购活动，特别针对以下条款，郑重承诺：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、比选申请人还符合法律、行政法规规定的其他强制性条件；

7、我方完全同意比选文件所有实质性要求，并承诺严格按照比选文件要求履行。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：X年X月X日

- 报价函

项目名称：XXX

| 标的名称 |  | 采购数量 | 生产厂家 | 规格型号 | 单价报价 | 小计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多联机空调 | 直流变频室外机 | 1 |  |  |  |  |
|  | 吸顶式室内机1 | 4 |  |  |  |  |
|  | 吸顶式室内机2 | 1 |  |  |  |  |
| 小写合计金额： 大写合计金额： |  |  |  |  |  |  |

单位：元

注：

- 比选申请人应按报价函进行报价。

- 比选申请人报价不超过最高限价。

- 报价按四舍五入法，保留小数点后两位。

比选申请人名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXX

日      期：XXX年XXX月XXX日

七、服务方案（自行编制）

八、需求应答表

包号：

| 序号 | 比选文件要求 | 响应内容 |
| --- | --- | --- |

注：比选申请人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其成交资格。如与比选文件第五章商务要求、技术服务要求的内容有偏离(包括正偏离和负偏离)，请将偏离条款逐条应答。如与比选文件商务要求或技术服务要求的所有条款无偏离，则无须在此表中应答，请空表盖章，视为默认完全响应和接受第五章所有的内容，比选申请人不得以未作应答而拒不接受。

比选申请人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：X年X月X日

九、其他承诺或证明材料

比选申请人认为有必要提供的承诺及其他证明文件。

第三章 资格证明文件

一、比选申请人应提交的资格证明材料

（一）比选申请人资格和资质性要求的相关证明材料：

- 1、在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 7、本项目不允许联合体参加，且不允许分包或转包。

8、比选申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质；

9、比选申请人具有有效的安全生产许可证。

（二）其他类似效力要求相关证明材料：

1、非法定代表人参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人授权书原件以及法定代表人和授权代表的身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）；

2、法定代表人直接参与比选并签署响应文件时，提供法定代表人证明书原件和法定代表人身份证复印件（提供身份证有困难的，也可提供户口本或军官证或护照等身份证明材料）。

注：

1、以上要求的资料复印件均必须加盖比选申请人单位的公章（鲜章）。

第四章 评审办法

1、总则

1.1比选人将根据比选特点组建评审委员会，采取综合评分法，综合得分最高的作为中选人。

1.2 评审工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评审程序和标准对待所有的比选申请人。

1.3 评审委员会按照比选文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（1）审查比选申请文件是否符合比选文件要求，并作出评价；

（2）要求比选申请人对比选申请文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐中选候选人名单；

（4）向比选人或者有关部门报告非法干预评审工作的行为。

2、评审程序

2.1比选申请文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

2.1.1资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选申请文件中的第三章资格证明进行审查，以确定比选申请人具备比选资格。

| 序号 | 资格性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | - 在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织； |  |
|  | - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |
|  | - 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； |  |
|  | - 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |
|  | - 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |
|  | - 符合法律、行政法规规定的其他条件； |  |
|  | - 本项目不允许联合体参加，且不允许分包或转包。 |  |
|  | - 比选申请人具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质； |  |
|  | - 比选申请人具有有效的安全生产许可证。 |  |

2.1.2符合性检查。从比选申请文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应，不满足的作无效响应处理。

| 序号 | 符合性检查内容 | 通过/不通过 |
| --- | --- | --- |
|  | 未按比选文件规定盖章或签字的 |  |
|  | 比选申请文件中的报价未按比选文件规定进行报价的 |  |
|  | 比选申请文件不满足本项目实质性要求的 |  |
|  | 发现在比选过程中有弄虚作假情形的 |  |

2.2澄清有关问题。对比选申请文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求比选申请人作出必要的澄清、说明或者纠正。比选申请人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出比选申请文件的范围或者改变比选申请文件的实质性内容。

2.3比较与评价。按比选文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的比选申请文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中选候选人名单。中选候选人比选人需要确定，但必须按顺序排列中选候选人。

2.5编写评审报告。评审报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告。

3、定标及定标程序

3.1 评委会将评审情况写出书面报告，并按比选申请人综合得分由高到低的顺序推荐不少于3家（含3家）中选候选人。

3.2 比选人按照推荐的中选候选人顺序确定中选人，不能认为比选人只能确定第一中选候选人为中选人，比选人有正当理由的，可以确定后一顺序中选候选人为中选人，依次类推。

3.3 根据比选人确定的中选人，向中选人发出中选通知书。

3.4 比选人不解释中选或落选原因，不退回比选申请文件和其他资料。

4、评分标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价30% | 30分 | 以本次有效的最低投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30分*100% |  |  |
| 2 | 技术参数要求35% | 35分 | 完全满足采购文件技术参数要求的得35分。 1.★条款为实质性条款，不满足作无效投标处理，不在此评分范围内； 2.带▲指标为关键参数项，共5项；▲项参数条款响应得分=（比选申请人满足▲项技术参数条款的数量/▲项技术参数条款的总数量）×25分； 3.其余参数为普通参数；普通参数条款响应得分=（比选申请人满足普通技术参数条款的数量/普通技术参数条款的总数量）×10分； 注：分值四舍五入保留两位小数。 |  |  |
| 2 | 施工组织设计 22% | 22分 | 施工方案与技术措施 6分 | 针对本项目施工方案与技术措施方案包含但不限于：①项目基本情况；②施工方案具有项目组织机构；③技术交底方案；④关键节点施工方案；⑤技术资料管理措施；⑥应急预案。 以上内容完全满足项目要求得6分，每有一项缺少扣1分，每有一项内容不详细或不合理或不符合项目实际情况的扣0.5分，扣完为止。未提供不得分。 | 内容不详细或不合理或不符合项目实际情况是指：比选申请人所提供的内容存在不适用项目实际情况的情形、套用其他方案、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况。 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 4分 | 针对本项目质量管理体系与措施方案包含但不限于：①质量管理体系方案；②质量保证措施；③质量检测；④隐蔽工程质量控制措施。 以上内容完全满足项目要求得4分，每有一项缺少扣1分，每有一项内容不详细或不合理或不符合项目实际情况的0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 4分 | 针对本项目安全管理体系与措施方案包含但不限于：①安全管理体系；②安全教育及培训计划健全；③施工现场安全管理措施；④安全防护设施设备配备方案。 以上内容完全满足项目要求得4分，每有一项缺少扣1分，每有一项内容不详细或不合理或不符合项目实际情况的0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 环境保护管理体系与措施 4分 | 针对本项目环境保护管理体系与措施方案包含但不限于：①环境保护管理体系；②污染物处理及排放控制措施；③环境保护技术及管理措施；④施工噪音控制方案。 以上内容完全满足项目要求得4分，每有一项缺少扣1分，每有一项内容不详细或不合理或不符合项目实际情况的0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 4分 | 针对本项目工程进度计划与措施方案包含但不限于：①具体的进度计划安排；②进度控制措施；③恶劣天气应对方案；④保证进度的内部奖惩措施。 以上内容完全满足项目要求得4分，每有一项缺少扣1分，每有一项内容不详细或不合理或不符合项目实际情况的0.5分，扣完为止。未提供不得分。 |  |
| 3 | 拟投入本项目人员 3% | 3分 | 1、技术负责人（1人）：拟投入本项目的技术负责人具有机电工程专业二级及以上注册建造师职业资格或机电类中级及以上职称的得2分，本项满分2分。 2、安全负责人（1人）：拟投入本项目的安全负责人具有省级及以上住房城乡建设主管部门颁发的安全生产考核合格证（C证）的得1分；本项满分1分。 注：以上人员不重复得分。需提供相关注册证书、职称证书、身份证等相关复印件，以及在该比选申请人单位最近连续6个月社保缴费证明复印件，未提供不得分。 |  |  |
| 4 | 业绩 10% | 10分 | - 比选申请人2022年1月1日至今每完成1个类似项目业绩，每个得2分，本项最高得10分。 - 注：（1）类似项目业绩是指合同总金额50万以上的空调系统设备供应相关业绩，证明材料需提供网站查询的中标结果公告截图（截图能反映平台信息及网址）或中标（成交）通知书或合同协议书复印件，未提供或少提供不得分。 |  |  |
| 注：本表中要求提供的复印件材料，均需加盖比选申请人单位公章，否则将不认可该项复印件材料的有效性。 |  |  |  |  |  |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

5、计算错误的修改

5.1 比选申请文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

5.2  按上述修正错误的方法调整的比选报价应对比选申请人具有约束力。如果比选申请人不接受修正后的价格，其比选将被拒绝。

6、评审专家在比选评审活动中承担以下义务：

6.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

6.2 按照比选文件的规定要求对比选申请人的资格条件和比选申请人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

6.3 保守秘密。不得透露比选文件咨询情况，不得泄漏比选申请人的比选申请文件及知悉的商业秘密，不得向比选申请人透露评审情况。

- 商务要求、技术参数

前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求条款，比选申请人不满足的，符合性审查时将不予通过，其比选申请文件将被否决。

- ★一、设备清单及场地介绍

| 标的名称 |  | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多联机空调 | 直流变频室外机 | 1 | 台 |
|  | 吸顶式室内机1 | 4 | 台 |
|  | 吸顶式室内机2 | 1 | 台 |

- 1.本次采购多联机空调1套，其中包含直流变频室外机1台、吸顶式室内机5台

- 2.安装场地介绍：设备安装位置位于-1层消防控制室内，面积约160㎡，原建筑未考虑空调安装，因房间内设备较多，散热较大，房间内温度较高。具体房间情况详见附件1。

- ★二、包含但不限于以下安装辅材种类及要求详见下表：

| - 序号 | - 涉及辅材产品名称 | - 规格要求 |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - 紫铜管2 | - 1.安装部位：室内 - 2.介质：冷媒R410a - 3.规格、壁厚： ≥φ9.52*0.8mm - 4.连接形式：焊接 - 5.空调专用紫铜管。 |
| - 3 | - 紫铜管3 | - 1.安装部位：室内 - 2.介质：冷媒R410a - 3.规格、壁厚： ≥φ12.7*1.0mm - 4.连接形式：焊接 - 5.空调专用紫铜管。 |
| - 4 | - 紫铜管4 | - 1.安装部位：室内 - 2.介质：冷媒R410a - 3.规格、壁厚： ≥φ15.88*1.0mm - 4.连接形式：焊接 - 5.空调专用紫铜管。 |
| - 5 | - 紫铜管5 | - 1.安装部位：室内 - 2.介质：冷媒R410a - 3.规格、壁厚： ≥φ28.6*1.0mm - 4.连接形式：焊接 - 5.空调专用紫铜管。 |
| - 6 | - 紫铜管6 | - 1.安装部位：室内 - 2.介质：冷媒R410a - 3.规格、壁厚： ≥φ22.2*1.0mm - 4.连接形式：焊接 - 5.空调专用紫铜管。 |
| - 7 | - B1级橡塑保温-铜管 | - 1.保温厚度≥20mm |
| - 8 | - 分歧管 | - 1.材质：铜质 |
| - 9 | - 制冷剂 | - 1.材质：R410A制冷剂 |
| - 10 | - UPVC管 | - 1.安装部位：室内 - 2.介质：冷凝水 - 3.规格： ≥DN25 - 4.材质：UPVC。 |
| - 11 | - B1级橡塑保温-冷凝水管 | - 1.保温厚度≥20mm |
| - 12 | - 配电箱 | - 1.规格：根据外机进行整套匹配 |
| - 14 | - 电气配线-线控器 | - 1.规格：≥RVV-3×0.5mm² - 2.材质：铜芯。 |
| - 16 | - 电气配线-信号线 | - 1.规格：≥RVV-5×0.3mm² - 2.材质：铜芯。 |
| - 17 | - 外机电源电缆 | - 1.规格：根据外机进行匹配 - 2.材质：铜芯。 |
| - 18 | - 液晶显示面板 | - 1.型号、规格：根据内机进行匹配。 |
| - 13 | - 电气配管 | - 1.规格：≥PC16 - 2.预留孔洞，预留槽、剔槽及混凝土砂浆补孔洞、补槽。 |
| - 15 | - 电气配线-内机电源线 | - 1.规格：≥BV-4mm² - 2.材质：铜芯。 |
| - 17 | - 外机电源电缆 | - 1.规格：根据外机进行匹配 - 2.材质：铜芯。 |
| - 19 | - 管道支架服务 | - 1.材质：型钢 - 2.包含支架除锈、防锈漆两遍、调和漆两遍工作。 |
| - 20 | - 外机支架服务 | - 1.根据室外机型匹配实施规范的型钢支架 |
| - 21 | - 检修孔及穿墙孔服务 | - 检修孔及穿墙孔 |
| - 23 | - 装饰装修保护及修复 | - 安装完成后完成原装饰装修恢复 |
| - 24 | - 脚手架搭拆服务 | - 脚手架搭拆 |
| - 25 | - 系统调试服务 | - 系统调试 |

- 产品技术及参数要求：

- （一）设备参数要求

- 1.直流变频室外机

- ★1.1制冷量≥68kw；

- 1.2风量≥750m3/h；

- 1.3噪音≤56dB（A）；

- 1.4最高静压≥80Pa

- 1.5电源功率≤20kw

- 2.吸顶式室内机1

- ★2.1制冷量≥12.5kw；

- 2.2风量≥750m³/h；

- 2.3噪音≤52dB（A）；

- 3.吸顶式室内机2

- ★3.1制冷量≥14kw；

- 3.2风量≥750m³/h；

- 3.3噪音≤52dB（A）；

- （二）主要设备技术要求

★2.1为了保证兼容性及后续维保的统一性，比选申请人针对本项目所投标的主要核心设备（室内外机，不含安装辅料）须为同一品牌。

▲2.2投标产品使用压缩机全部为智能无级全直流变频压缩机，压缩机可根据实际空调负荷进行连续调节。冷凝水提升泵，自带控制系统，可自动判断制冷剂充注量，充注量过多或不足时，应进行异常报警并停机。（提供投标产品生产厂家向社会公开的产品彩页或产品说明书并加盖比选申请人公章）

▲2.3最高制冷运行环境温度≥50℃，最低制热运行温度≥-10℃。（提供投标产品生产厂家向社会公开的产品彩页或产品说明书并加盖比选申请人公章）

▲2.4所投多联机室外机具备智能节电，强制节能功能 。（提供投标产品生产厂家向社会公开的产品彩页或产品说明书并加盖比选申请人公章）

▲2.5所投多联机产品可实现智慧节能功能。机组分别开启普通模式、智慧节能模式，应能保证运行≥24 h ，计算节能率≥15%。（提供投标产品生产厂家向社会公开的产品彩页或产品说明书并加盖比选申请人公章）

2.6所有多联机设备均自带控制系统。采用直流变频型室内机。出风可调节静压：30pa/50pa/80pa（到场设备具备≥各挡位要求可供调节且可以现场调节）。

▲2.7室内外机具有故障存储功能,一旦发生故障，备有的故障存储功能的数据保存装置会自动储存故障停机前一段时间的运转数据，可为检修人员分析故障成因。（提供投标产品生产厂家向社会公开的产品彩页或产品说明书并加盖比选申请人公章）

2.8室外机电子膨胀阀最高调节精度大于或等于470度，精确调节冷媒流量，精准应对室外环境与室内负荷变化。

（三）系统控制方式技术要求

3.1室内机控制器采用线控器，线控器数量与室内机数量一致，控制系统（可全自动控制，具有故障自我诊断功能全中文显示）。该装置应有液晶显示运行方式控制、温度控制、温度显示、定时控制、气流控制、故障检测，“操作锁定”显示，故障自我诊断、运行模式调节，运行状态检测等基本功能。

（四）冷媒管设计技术要求

4.1.冷媒传输管道，需采取防腐措施。设备冷媒管穿墙或管井进入室内。冷媒调节控制器为电子膨胀阀，以满足设备室外机在部分负荷状态下仍可保持系统正常运行。

（五）凝结水技术要求

5.1室内冷凝水管采用蓝色UPVC管，坡度为0.01 ，坡向排水方向。所有凝结水一律就近有组织排于排水系统中，确保长期运行的畅通性。

5.2安装注意设备设施位置，杜绝冷凝水滴漏于房间设备上，冷凝水排水就近排放。

（六）保温技术要求

6.1冷媒管厚度根据铜管的尺寸确定，并外缠包扎带，风管注意法兰接头处的密封性。

（七）配电技术要求

7.1.所有设备电源由采购人指定接线位置，供应商自行配置配电箱并布线安装，配电箱需规范配置成套组合式（包括后备保护、浪涌保护、各类设备分设开关等），现场接线操作确保其它供电正常。

★7.2.供应商需投入至少1名具有“特种作业操作证（低压电工作业）的服务人员进行相关配电操作，合同签订后正式交货前向采购人提供人员证书复印件。（提供承诺书格式自拟）。

（八）基础、装饰技术要求

8.1.落地的室外机确保运行安全及检修通道。设备安装期间注意房间的保护措施，不能对其破坏及损坏造成不良影响，设备安装期间需要对精密设备进行专业保护，以免对其造成灰尘侵蚀及其它损害。对于破坏的装饰装修最终需安全美观恢复。

- 服务要求

- ★考虑医院相关运行要求，比选申请人需做好设备安装防护保护措施，合理文明安全，避免对医院运行造成不良影响。在设备安装期间签订安全责任书，并服从院方安排。如在设备安装过程中，对室内吊顶造成损坏以及对室内物品、仪器、设备等造成损坏，对人员 (包括供应商安装人员、采购人现场人员以及第三方人员）造成伤害等出现任何安全事故以及对医院造成的损失均由比选申请人负全责。（提供承诺函格式自拟）

- 机房有贵重设备，必须注意设备及冷凝水的布局排列，杜绝有滴漏现象，机房内空调设备安装后调试需达到采购人正常使用要求。

- 所有设备管线需规范安装，吊顶隐蔽设备设施涉及装饰装修的保护性拆除及恢复，注意现场收边美观性 。另外由于现场涉及部分吊顶设施（暗装），在设备安装期间，如遇到现场条件所限，必须按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016进行对应调整方案措施。

- 室内机、室外机电源根据项目现场管理人员现场指定位置的配电柜接取，需按空调系统数量、设备电功率及厂家技术要求合理分配电源。若设计电源不匹配，则需由比选申请人负责对原电源室外机空气开关进行更换等调整。室内、外的电线、电缆须套紧定管安装。

- 冷媒铜管、冷凝水管布管（包括墙体开孔等）根据室内机、室外机安装位置综合考虑。

- ★设备、电气等安装、支吊架设置和安装质量均须符合国家相关规范要求（至少包括《建筑机电工程抗震设计规范（GB-50981）》等），铜管焊接（供应商需投入的人员中至少1名人员具有《特种作业操作证 》（熔化焊接与热切割作业）来完成铜管焊接工作 (合同签订后正式交货前向采购人提供人员证书复印件) ) 须采用氮气保护焊，并按厂家技术要求进行胀压 、保压作业，压力降符合厂家技术要求，安装完成后需提供试压数据及影相资料。（提供承诺书格式自拟）。

- 设备安装需根据项目现场管理人员要求对吊顶、楼板、墙体等进行拆除、开孔等自行综合考虑，拆除设备安装完毕后需要恢复的须由比选申请人负责恢复完成。

- 所投产品若涉及到3C强制认证产品或其他国家强制要求，供应商应承诺均满足相关要求，在中标后签订合同前向采购人提供《中国强制性产品认证》（3C证书）或其他国家强制要证明材料复印件。

- ★商务要求

- 本项目为总价包干，包括项目范围内多联机空调系统及附属安装所需的全部费用，涵盖人工、材料、设备、费用等，具体包括但不限于铜管、配电箱、电源、管道、支架等所有安装辅材及安装人工费；同时，项目按验收规范要求，供应商须承担全部测试、试验、缺陷修复、管理、等相关费用。

- 低于成本价的报价处理：评审委员会认为比选申请人的报价明显低于其他通过符合性审查比选申请人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；比选申请人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

- 货物到达安装现场后，比选申请人接到采购人通知后3日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在报价中。

- 本项目工作内容包括设备等的采购、运输、安装 调试等全部内容，含设备安装现场的垃圾清运等。

- 本项目不组织踏勘，供应商可自行前往现场踏勘，了解项目的具体情况和任何足以影响投标报价的情况，报价应充分考虑本项目作为医院项目在安装环境和来往人流密集量等可能会影响到本项目安装进度等因素的特殊性 ；充分考虑到改造项目的潜在风险性费用和其他一切相关情况产生的费用等因素所带来的不可预见费；充分考虑到改造项目工作内容的分散、零星和不可预见性等风险，同时为保证医院正常工作和人员安全而增加的各种措施费用；报价应为综合考虑了各项因素的报价。若因比选申请人忽视或误解而导致的经济和工期索赔，采购人将予拒绝。

- 材料、设备品质、规格必须达到采购人要求，本项目使用的建筑材料应选用环保产品，材料品质≥采购人要求。

- 交货时间：自合同签订之日起15日（包括完成安装、调试并交付采购人正常使用）。

- 设备安装验收合格后，供应商向采购人提供合法、有效、全额的完税发票及其他相关资料后，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 100.00%。

- 比选申请人需派专业技术人员到采购人指定的地点对采购人的技术人员进行系统运行、配置、维护培训，对采购人的使用及运维人员进行操作培训。系统安装调试后提供不少于1个工作日的常规应用培训。

- 维修响应要求

（1）维修响应时间：在质保期内，比选申请人提供全年24小时(含节假日)报修服务。应在接到采购人维修通知后,30分钟内作出维修响应 。对于无法通过电话解决的问题，需2小时内到达维修现场。

（2）设备故障修复时效:小修故障需小时内修复(更换备件及系统漏氟以外的故障) ，中修故障需天内修复(除更换压缩机外) ，大修故障最迟不得超过3天修复(如系统漏氟、压缩机故障等)。

（3）如设备需返厂维修，维修期间需供备用样机。

（4）比选申请人需在比选申请文件中提供在成都设有的服务点，有专职工程师及技术培训人员的证明材料或者提供承诺中标后在成都设有服务点，有专职工程师及技术培训人员保证售后服务的承诺函。

10.比选申请人应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。

11.最终需提供一份向建设单位提供完整的系统调试报告、操作维护手册等资料，包括但不限于设备安装图纸（特别是电源接口、冷凝水管路需标注清晰）。

12.质保年限及售后服务： 以验收合格之日起算，质保期≥5 年，且为全包质保。质保范围包括多联式空调室内机、室外机、室内外机连接管线、冷凝水管线、电线电缆、管道保温、集中控制系统、配件及材料等项目涉及的所有内容。质保期内，比选申请人应每年不少于一次进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。

13.比选申请人应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供的零配件（提供承诺函格式自拟）。

附件1     场地现状图