## 工作表1
第三方检测服务项目清单
监测项目 | 监测内容 | 监测位置/区域 | 监测频率 | 单价 | 合价 | 备注
内镜中心 | 滤膜过滤浓缩法监测+洗脱液细菌培养 | 内镜40根，每季不少于10根，1年内全部监测完 | 每季度1次
手术室 | 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 百级（2个） | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
| 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 万级（6个） | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
| 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 百级前室 | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
| 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | C臂间、控制室 | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
| 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 无菌物品存放间 | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
| 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 清洁走廊 | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
| 空气洁净度、温度、相对湿度、照度、噪声、风速风量、静压差、换气次数、细菌浓度、悬浮粒子、沉降菌 | 麻醉复苏室 | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
血透室 | 透析液细菌培养/月（55台全年覆盖）、透析用水细菌培养/月、透析液电解质浓度/月（55台全年覆盖） | 血透室 | 每月1次
| 透析用水内毒素监测/季度、透析液内毒素监测/季度（55台全年覆盖） | 血透室 | 每季度
| 透析用水化学污染物监测/年 | 血透室 | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
候诊大厅 | 微小气候（空气温度、相对湿度、风速）、物理指标（噪声、照度、新风量）、空气化学指标（可吸入颗粒物、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨）、空气微生物（细菌总数、真菌总数）、公共场所表面：座椅扶手、自助机、门把手等（菌落总数、大肠菌群） | 候诊大厅（6个点） | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测
集中空调 | 送风口（细菌总数、真菌总数、PM10、β-溶血性链球菌）、风管内表面（风管内积尘量、风管内细菌总数、风管内真菌总数）、冷却水及冷凝水（嗜肺军团菌） | 中央空调 | 每年1次 |  |  | 具有CMA第三方检测